A				FOR APPROVAL
REV.NO.	DATE			DESCRIPTION					DESIGN	CHECK	REVIEW		APPROVED
			낙뢰경보기 (CORONARM-40) 자재사양서
SCALE		JOB NO.					PHASE	DOCUMENT NO.			REV.
NONE											A

(갑)

작성 부서		자재사양서	작성번호
			작성일자
			시행일자
저장번호 분 류		품명 : 낙뢰경보기 (CORONARM-40)
목 차 1. 일반사항 가. 적용범위 나. 공급범위 다. 환경조건 라. 시험 및 검사 마. 포장 2. 기술사항 가. 동작원리 나. 구성 다. 기능 라. 운용방안 마. 자재 LIST 바. SPARE PART LIST 사. 낙뢰경보기 구조도 첨부 : 제출 서류

(을)

1. 일반사항 가. 적용범위 본 사양서는 구역 내 직격뢰 경보설비인 낙뢰경보기 (CORONARM-40) 설비에 대하여 적용한다. 나. 공급범위 1) 낙뢰경보기 수신반 및 감지기 : 1 식 다. 환경조건 1) 설치높이 : 해발 1,000M 이하 2) 대기온도 : 최고 40℃, 최저 -30℃, 연평균 11.4℃ 3) 상대습도 : 최고 95% 4) 기 압 : 연평균 1,038.8mbars, 최소 974.7mbars 5) 설치장소 : 옥내, 옥외 라. 시험 및 검사 1) 공급자가 공급하는 해당제품의 사양과 성능에 관련되는 사항은 특허증으로 별도 검사를 생략할 수 있다. 2) 공급자는 현장에서 조립, 설치가 용이하도록 설치상에 설명서를 제품과 동시 제출 하거나 설치방법을 현장 담당자에게 설명하여 잘못 설치되는 일이 없도록 하여야 한다. 3) 시험항목 가) 외관검사 나) 구조 및 성능 검사 마. 포 장 취급 또는 운반 시 충격이나 진동 등에 의하여 파손 또는 손상되지 않도록 견고하게 포장하여야 한다.
	확 인

(을)

2. 기술사항 가. 동작 원리 1) 뇌운의 전자계 충격파의 빈도수와 강도를 측정하여 뇌운의 접근 여부를 감지하 고 근접한 뇌운에 의한 전계와 뇌방전에 의해 야기된 전계변화를 측정하고 코로나 방전전류를 측정하여 뇌운의 이동 및 진행 양상을 정확히 감지하여야 한다. 나. 구성 1) 반구형 전극판과 코로나 침전극으로 구성된 감지부와 이 두 SENSOR로 부터의 신 호를 증폭하여 컴퓨터 회로에서 정보 처리되며 3단계의 경보를 나타내는 수신 표 시반으로 구성되어 있다. 즉, 뇌의 동향을 두 종류의 서로 다른 센서의 조합에 의해 감지되고 표시된다. 그러므로, 오동작이 없고 원거리(약 40Km)까지 감지가 가능하다. 또한 COUNTER를 부착하여 낙뢰의 횟수와 사고시의 원인 규명이 가능하다. 다. 기능 1) 30-40Km 원거리의 뇌운 발생을 감지. 2) 뇌운의 발달 및 이동을 감지. 3) 정확한 경보에 의해 근접뇌격 발생 가능성의 증가 및 감소 표시. 4) 사전통보, 주의경보 및 대피지시 경보 등에 의해 인명과 재산을 뇌 재해로부터 보호. 라. 운용방안 1) 담당자는 1차 경보 등이 켜지고 경보음이 울리면 하늘을 관찰하고 뇌운이 관찰구역으로 접근 또는 멀어지는지를 관찰한다. 2) 1차 경보 등이 수차례 점등되고 점등간격이 점차로 짧아질 때 유선 또는 무선으로 각 상황실에 연락하여 야외에 있는 이들에게 주의를 환기 시킨다. 3) 2차 경보 등이 수차례 점등되고 동시에 마이크로 전류계의 흑색 지침이 좌우로 진동 할 때는 상황실에서 야외에 있는 이들에게 피뢰설비가 되어있는 안전지대로 대피하도록 유도 한다. 4) 뇌격 위험경보인 적색 등이 점등되고 마이크로 전류계의 흑색지침이 좌우로 진동할 때 는 뇌운이 직상방에 있을 경우이므로 긴급히 강제 대피토록 하여야 한다. 5) 1차 경보의 간격이 5분 이상 지속되고 흑색지침이 0점에 근접하면 대피를 해제하고 이전 업무를 계속할 수 있도록 방송한다.
	확 인

(을)

6) 대피지시를 무시하는 이들에게도 생명보호와 만일 사고시의 책임 문제 등을 고려하여 반드시 설득시켜 대피하도록 하여야 한다. 마. 자재 LIST 1) 낙뢰경보기(CORONARM-40) 수신반 : 1 SET 2) 감지기 (코로나 침전극, 반구형 전극) : 1 SET 3) SUPPORT POLE (STAINLESS STEEL, 2.5m) : 1 EA 바. SPARE PART LIST 1) FUSE : 2EA 2) ARRESTER (전원용, 신호용) 소자 : 각 2EA 3) SENSOR 침전극 : 6EA 사. 낙뢰경보기 (CORONARM-40) 구조도 낙뢰경보기 (CORONARM-40)의 구조는 아래와 같다. * 첨부 : 제출 서류 1) 기술 사양서 2) CATALOGUE 3) 특허증
	확 인

낙뢰경보기(CORONARM-40) 공사 시방서

낙뢰경보설비 (CORONARM-40)

1.     일반사항

1.1    적용범위

본 시방서는 직격뢰로부터 지역 내의 사람들에게 사전통보, 주의경보 및 대피지시 경보

등에 의해 인명과 재산을 보호하기 위하여 설치하는 낙뢰경보기(CORONARM-40) 설치

공사에 적용한다.

1.2    관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 일반 전기

공사의 해당 사항에 따른다.

1.3    적용규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는

것으로 본다.

1.3.1  한국산업규격 (KS)

KS C 8431  경질 비닐 전선관

KS C 8433  커플링 (경질 비닐 전선관용)

KS C 8434  커넥터 (경질 비닐 전선관용)

KS C 8436  경질 비닐제 박스 및 커버

KS D 3507  배관용 탄소 강관

2      자재

2.1    배관

가. 배관의 종류 및 크기는 설계도면에 따른다.

나. 경질비닐 전선관 및 부속품은 KS C 8431, KS C 8433, KS C 8434 및

KS C 8441에 적합한 제품을 사용한다.

다. 감지기 지지용 전선관은 배관용 탄소강관 KS D 3507에 적합한 제품을 사용한다.

2.2    배선

가. 센서 장치는 도체 단면적 5.5mm2 이상의 GV 전선으로 단독접지 되어야 한다.

접지저항은 50Ω 미만이어야 한다.

단독 또는 직접접지가 불가능한 경우에 접지선을 건물의 철근 구조체 또는 철골 구조체

에 연결시키는 것도 가능하다.

나. 수신 표시반은 5.5mm2의 GV 전선으로 접지되고 접지저항은 100Ω 이하 이어야 한다.

다. 센서 장치와 수신 표시반을 연결하는 2회선의 동축 케이블(5C-2V) 길이는 가능한 한

단거리여야 하며 100m를 넘어서는 안된다.

라. 강전류 전선은 동축 케이블(5C-2V)에 근접 설치되어서는 안된다.

마. AC 전원 회로는 가능한 한 전용 저압 차단기(최대 15A)를 구비 하여야 한다.

바. 2회선의 동축 케이블(5C-2V)은 센서 장치에 직접 납땜 접속 되어야 한다.

사. 센서 장치는 곤충 박멸용의 전격 살충기 등과 같은 고전압 방전 장치에 근접 설치되어서

는 안 된다.

2.3    낙뢰경보기 (CORONARM-40)

2.3.1  습뢰 경보 시스템

가. 동작 원리

뇌운의 전자계 충격파의 빈도수와 강도를 측정하여 뇌운의 접근 여부를 감지하고 근접한

뇌운에 의한 전계와 뇌방전에 의해 야기된 전계변화를 측정하고 코로나 방전전류를 측정

하여 뇌운의 이동 및 진행 양상을 정확히 감지하여야 한다.

나. 구성

반구형 전극판과 코로나 침전극으로 구성된 감지부와 이 두 SENSOR로 부터의 신호를

증폭하여 컴퓨터 회로에서 정보 처리되며 3단계의 경보를 나타내는 수신 표시반으로

구성되어 있다.

즉, 뇌의 동향을 두 종류의 서로 다른 센서의 조합에 의해 감지되고 표시된다.

그러므로, 오동작이 없고 원거리(약 40Km)까지 감지가 가능하다.

또한 COUNTER를 부착하여 낙뢰의 횟수와 사고시의 원인 규명이 가능하다.

다. 기능

1) 30-40Km 원거리의 뇌운 발생을 감지.

2) 뇌운의 발달 및 이동을 감지.

3) 정확한 경보에 의해 근접뇌격 발생 가능성의 증가 및 감소 표시.

4) 사전통보, 주의경보 및 대피지시 경보등에 의해 인명과 재산을 뇌재해로부터 보호.

2.3.2  운용방안

가. 담당자는 1차 경보등이 켜지고 경보음이 울리면 하늘을 관찰하고 뇌운이 지역내로

접근 또는 멀어지는지를 관찰한다.

나. 1차 경보등이 수차례 점등되고 점등간격이 점차로 짧아질 때 전화 또는 무선으로

각 부서에 연락하여 야외에 있는 사람들에게 주의를 환기 시킨다.

다. 2차 경보등이 수차례 점등되고 동시에 마이크로 전류계의 흑색 지침이 좌우로 진동

할 때는 담당자는 야외에 있는 사람들이 피뢰설비가 되어있는 안전지대로 대피하도록

유도한다.

라. 뇌격 위험경보인 적색등이 점등되고 마이크로 전류계의 흑색지침이 좌우로 진동할 때

는 뇌운이 직상방에 있을 경우이므로 긴급히 강제 대피토록 하여야 한다.

마. 1차 경보의 간격이 5분이상 지속되고 흑색지침이 0점에 근접하면 대피 해제를 한다.

바. 대피지시를 무시하는 사람들에게도 생명보호와 만일 사고시의 책임문제 등을

고려하여 반드시 설득시켜 대피하도록 하여야 한다.

2.4    지지자재

가. 감지기에 사용되는 앵커, 지지금구 등은 용융아연도금 제품이어야 하며 규격은 설계

도에 따른다.

3.     시공

3.1    설치

3.1.1  일반 설치 환경

가. 센서 장치는 빌딩 옥상 또는 가장 높은 지점에 설치되고 수신 표시반과는 실용적으로

가까워야 한다.

나. 센서 장치는 옥외 개방된 장소에 설치되어야 한다.

다. 센서 장치는 건물 외벽 또는 자체 지지대에 견고하게 설치된 약 40mm 직경의 도금

철제관 또는 스테인리스관으로 지지되어야 한다.

라. 센서 장치의 높이는 인접 구조물 상방으로 2~2.5m 이격 설치되어야 한다.

마. 설치 장소는 회로측정기(Circuit Tester)로 장치의 검사가 용이하도록 발판 사다리로

센서 장치에 접근이 용이한 곳이어야 한다.

바. 피뢰침이 건물의 옥상 또는 외부에 설치되어 있으면 센서 장치는 피뢰침과는 적어도

5m 이격되어야 하며 피뢰침의 보호범위 내에 설치되어야 한다.

사. 센서 장치는 피뢰침을 기준으로 TV 안테나 또는 풍향계 등과는 반대편에 설치되어야 한다.

아. 센서 장치의 지지관은 다른 목적으로 사용되어서는 안 된다.

3.2    현장품질관리

3.2.1  정기보수

가. 옥외에 설치된 부품은 자연현상, 조류 등에 의해 오염, 부식 및 파손 될 수가 있으므로

정기적으로 보수하여야 한다.

나. 반구형 전극판위에 설치된 침전극의 파손 여부를 정기적으로 점검한다.

다. 접지선의 단선 여부를 정기적으로 점검한다.